泰安华丰顶峰热电有限公司环境信息公开

- 基础信息

- 单位名称：泰安华丰顶峰热电有限公司

- 组织机构代码：91370900743392826B

- 法人代表：高加群

- 生产地址：山东省泰安市宁阳县华丰镇华丰煤矿院内

- 联系方式：0538-7844254

6、生产经营主要内容：公司主要生产电力和热力供应。目前公司装机容量37MW，三炉三机。两台75t/h循环流化床锅炉，一台130 t/h循环流化床锅炉；两台6MW汽轮机组，一台25MW凝汽式汽轮机组。

- 排污信息

1、公司主要污染物

名称：SO2、NOX、颗粒物

2、排放方式：有组织排放

3、排放口数量及分布

共有2个排放口，一处在烟气处理末端，编号DA001；另一个在石灰石粉仓顶部,编号DA003。

4、2022年下半年排放浓度和总量

① 污染物平均排放浓度

SO2：7.8mg/m3；NOX：47.7mg/m3；颗粒物：3.265mg/m3;

② 下半年排放总量SO2：1.28吨；NOX：8.9吨 ；颗粒物0.63吨

5、2022年执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

执行标准SO2：35mg/m3；NOX：50mg/m3；颗粒物：5mg/m3;

排污许可证许可量SO2年排放总量78.2639吨、NOX年排放总量111.8056吨；颗粒物11.181吨。

- 2022年下半年废险废物情况：

- 公司危险废物有废机油、废机油桶、废蓄电池，2022年下半年废机油共产生0.243吨，废机油桶0.0327吨，废蓄电池共产生0吨。共处置废机油0.306吨，废机油桶0.0327吨。

- 防治污染设施的建设和运行情况

1、防治污染设施的建设：

公司现有两套脱硫+多级气旋高效除尘除雾一体塔，3台锅炉配有低氮燃烧及SNCR脱硝系统。除尘系统，1#、2#锅炉出口是采用布袋除尘，3#锅炉出口采用电袋复合除尘。CEMS设备采用SMC-9021D型烟气连续监测系统，并在环保局备案。

2、运行情况

公司制定产污设备和治污治理设施运行管理制度，保证生产设备设施与污染防治设施同步运行，并保证污染防治设施投运率100%。

- 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2000年6月由山东农业大学编制报批版《新汶矿业集团公司华丰矸石热电厂技术改造项目环境影响报告书》；泰安市环保局2000年7月17日对环境影响报告书进行批复，同意项目改造（泰环发【2000】108号）；  2002年9月18日经泰安市环境保护局验收合格投入运行。

2006年5月由山东煤炭地质工程勘察研究院与山东农业大学环境科学研究所编制报批版《泰安华丰顶峰热电有限公司锅炉改造项目环境影响报告书》；泰安市环保局2006年6月29日对环境影响报告书进行批复，同意项目改造（泰环发【2006】168号）； 2008年6月27日经泰安市环境保护局验收合格投入运行。

2007年7月由山东煤炭地质工程勘察研究院与山东农业大学环境科学研究所编制报批版《泰安华丰顶峰热电有限公司锅炉更新项目环境影响报告书》；泰安市环保局2007年9月27日对环境影响报告书进行批复，同意项目改造（泰环发【2007】242号）； 2008年6月27日经泰安市环境保护局验收合格投入运行。

2017年6月由山东环泰环保科技有限公司编制报批版《泰安华丰顶峰热电有限公司废气超低排放改造环境影响报告书》；宁阳县环保局2017年7月24日对环境影响报告书进行批复，同意项目改造（宁环审报告表【2017】19号）； 2018年10月30日通过验收合格投入运行。

- 突发环境事件应急预案

- 2021年10月1日公司组织人员对《泰安华丰顶峰热电有限公司突发环境事件应急预案》进行重新编制和评审，并于2021年10月23日在宁阳县环境保护局进行备案。备案编号：370921-2021-092-L.

- 六、其他应当公开的环境信息

- 附件：

- 附件1：泰安华丰顶峰热电有限公司自行监测方案

- 附件2：2022年下半年排污许可证执行报告（半年报）

- 附件3: 危废管理计划

- 附件4：2022年下半年自行监测报告